檔案庫房建置評估重點與要領及改善方式建議表
項次	評估 / 項目	評估重點及要領	建議改善方式	備註
	庫房 / 配置	專區設置並與其他工作場所區隔。 / 應依儲存媒體型式，分別配置保管設備或分區設置保管空間。 / 檔案庫房應與自然環境隔離，其位置宜設置建築物各樓層平面之中間。(最好是不緊鄰外牆圍閉在建築平面的中央，如確實無法達成，至少應避免緊鄰東西向的外牆) / 設置應避開洪泛地帶，擇地勢高亢處為之。(避免低於該建築物曾經遭水患時之最高水位。) / 不宜設置於地下室及排水系統不良之位置。 / 避免緊鄰機房、廁所或其他設備空間；庫房上方應避免水管管線通過。 / 避免上方設置對檔案可能產生危害之空間，如廁所、茶水間、水塔等。	增設分間牆及門。 / 另覓地點重新設置檔案庫房。 / 建立防水機制。 / 平時查檢庫房狀況，遇有異常狀況即時處理。
	庫房 / 構造
	分間牆	採用具1小時防火時效功能之分間牆。 / 牆面不得以包覆方式裝修，如貼壁紙等。	宜優先採用具1小時防火時效之鋼筋混凝土牆、磚牆、金屬保溫庫板等阻絕外氣影響的構造，次之，採用雙面矽酸鈣蓋板，中間填塞防火隔音岩棉，並依內政部營建署「建築新技術新工法新設備及新材料認可申請要點」規定認可。 / 改刷乳膠漆。
	門窗	採用具一小時防火時效功能之防火門窗。 / 檔案庫房應避免外窗之裝設。	門採用1小時防火時效，並宜具氣密性，並依內政部營建署「建築新技術新工法新設備及新材料認可申請要點」規定認可。 / 加裝防燄材質及具不透光之窗簾，四周宜加強固定，以避免透光。 / 以磚牆或其他適當材料封閉。 / 加裝鐵窗。
	天花板	不宜設置天花板。 / 避免水管等管線之通過	予以拆除；若拆除有困難，則予以延用，惟應定期查檢天花板內空調小型送風機是否有漏水，以及藏污納垢之狀況。 / 加裝集水盤或定期查檢是否有漏水之情形。
	地板	應高於庫房外同一樓層之樓地板面2公分以上； / 檔案庫房設於既成建物，其樓地板面設有適當防止溢水流入之設施者，不在此限。 / 地板材質是否具防火、防水功能，其表面應平整、耐磨、防滑，並易於清潔保養，如PVC地磚、環氧樹脂(EPOXY)地坪、磁磚或磨石子等。	地坪加高或加設防止溢水流入之門檻。 / 地板材質採用耐磨、防滑，並易於清潔保養，如PVC地磚、環氧樹脂(EPOXY)地坪。
	檔案 / 載重	是否依建築物樓地板設計載重設置檔案架。	1.減少檔案放置之層數。 / 2.減少檔案架數量。
	溫濕度及空氣清淨控制	設置空調設備。設置除濕設備。設置空氣清靜設備；或採行空氣淨化措施。 / 依檔案媒體類型控制其恆溫恆濕環境。 / 紙質環境： / 現場量測 ℃。(溫度標準：機關檔案27℃以下或國家檔案15℃～25℃，每日容許變動±2℃)、 / 現場量測 ﹪。(相對濕度標準：機關檔案60﹪以下或國家檔案35﹪～55%，每日容許變動5﹪) / 是否全天候運轉。 / 配置溫濕度紀錄儀表。定期填列溫濕度紀錄表。	1.加設冷氣機。 / 2.加設除濕機。 / 3.加設空氣清淨機。 / 4.加設恆溫恆濕空調系統，並於風管內加設空氣清淨濾網。 / 5.若為中央空調且僅能白天運轉時，則應另設夜間或假日使用之冷氣機。 / 6.加設溫濕度紀錄器。 / 7.定期填列溫濕度紀錄表。
	照明 / 設備	照度：於80~240Lux範圍內(於現場地板量測為 Lux。) / 紫外線強度：低於10W/Lumen(於現場地板量測為 W/Lumen。)	1.照度太高，則減少燈管數。 / 2.紫外線強度太高，換裝LED燈管、低紫外線日光燈管、加裝濾紫外線套管或濾膜。
	消防 / 安全	設置偵煙感知器及消防安全警報系統。 / 設置自動潔淨氣體滅火設備。 / 設置自動撒水或細水霧滅火設備。 / 設置手提乾粉滅火設備。 / 設置手提氣體滅火設備。 / 其他	1.增設偵煙探測器及警報設備。 / 2.增設自動潔淨氣體滅火設備。（CO2除外） / 3.若使用自動撒水或細水霧設備，應定訂水損檔案搶救應變計畫，並定期演練（可參考檔案管理局出版之「水損檔案緊急搶救」）。
	防水 / 機制	是否－庫房有淹水之虞(如地下室或位於水患最高水位以下)。(若勾否跳至第7項) / 是否有積水警報機制：水位探測器及警報器。 / 是否有阻絕機制：庫區牆壁具防水性。設置防水閘門。設置排水管閘閥。庫區高於外圍區2公分。 / 是否有抽排水機制：設置集水坑及抽水馬達。 / 是否有緊急應變機制：訂定緊急應變計畫，以搶救水損檔案。	1.增設水位探測器及警報器、或人員定時巡邏檢查。 / 2.增設防水閘門。 / 3.增設排水管閘閥。 / 4.增設抽水馬達。 / 5.增設集水坑及抽水馬達。 / 6.訂定緊急應變計畫，並定期演練，以搶救水損檔案。 / 7.水患前堆置砂包。
	檔案架	是否採行防蝕及耐震等措施。 / 應與壁面保持8公分以上距離。 / 遠離日曬或有滲水跡象之壁面。 / 應避免與地板密接。 / 架頂應設置蓋板，以免檔案受潮、污穢及受落塵侵害。 / 擱板應保持光滑，避免檔案磨損。	(視前述狀況建議)
	門禁 / 管制	機械門鎖。 / 刷卡陰極或陽極門禁。 / 採單一出入口門禁管制。	增加機械鎖。 / 除機械鎖外，建議增設刷卡陰極或陽極門禁。 / 檔案庫房若有2個以上之出入口，應擇其一作為主要之出入口。
	錄影 / 監視	監視設備(含影像儲存設備)。	增設監視設備。(含影像儲存設備)
	通訊 / 系統	設置電話。設置對講機	加設電話。或對講機
	備援 / 電力	配置緊急發電機。不斷電系統。	加設緊急發電機。或不斷電系統。
	檢修 / 保養	檔案庫房設施維護紀錄單。	定期填列「檔案庫房設施維護紀錄單」。
	其他	檔案庫房設施改善設置計畫。	庫房設置或改善時，研定「檔案庫房設施改善設置計畫」。 / 專業參與(建築師、消防設備師、空調技師、結構技師、機電技師等)。